PSW+UPS-Box 8x2Pro — текстовая расшифровка рабочего графа

1. Как читать запись

- slave 23, 1200 ← 1 — записать значение 1 в holding-регистр 1200 Modbus-устройства с адресом 23.

- с проверкой — после записи до трех раз прочитать регистр и сравнить значение; перед второй и третьей попытками есть паузы по 300 мс.

- без проверки — считать шаг успешным сразу после успешной команды записи, не подтверждая состояние обратным чтением.

- live-read — непосредственно перед проверкой прочитать регистр по Modbus, а не использовать старое значение фонового мониторинга.

- Все диапазоны в профиле включают обе границы.

Профиль фактически предполагает такую адресацию стенда:

| Slave ID | Предполагаемое устройство | Почему |
| --- | --- | --- |
| 23 | PS-3 | Используются регистры 1200..1221, включая второй нагреватель 1220/1221. |
| 17 | SIMBAT 24/48 | Используются ключи и измерения 1700, 1706..1708. |
| 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | восемь EL60v5 | На каждом используются два канала A/B, то есть суммарно 16 PoE-линий. |

2. Штатный порядок выполнения

В этой расшифровке корневой граф последовательно выполняет все подтесты 01 → 02 → ... → 18.

| № | Подтест | Выполнение |
| --- | --- | --- |
| 01 | Подготовка стенда | выполняется |
| 02 | Сброс PoE-нагрузок EL60v5 | выполняется |
| 03 | Подключение оператора | выполняется; длительность зависит от оператора |
| 04 | Настройка PoE-нагрузок EL60v5 | выполняется |
| 05 | Подача питания DUT | выполняется |
| 06 | Ожидание загрузки DUT и selftest | выполняется |
| 07 | Проверка selftest DUT | выполняется |
| 08 | Проверка нагревателя 1 | выполняется |
| 09 | Проверка нагревателя 2 | выполняется |
| 10 | DataTest портов 0..9 | выполняется |
| 11 | UPS: подготовка и детекция | выполняется |
| 12 | UPS: переход на АКБ | выполняется |
| 13 | UPS: подтверждение питания от АКБ | выполняется |
| 14 | UPS: возврат на AC1 | выполняется |
| 15 | Получение серийника и запись MAC | выполняется |
| 16 | Печать этикеток | выполняется |
| 17 | Финальная статистика и отчет | выполняется |
| 18 | Безопасное выключение стенда | выполняется |
| — | Аварийное выключение стенда | не входит в основную цепочку; запускается автоматически при ошибке или Stop |

3. Общие тайминги

Во всей основной цепочке явно задано 94,7 с обычных нод Delay:

| Подтест | Сумма фиксированных задержек |
| --- | --- |
| 02. Сброс PoE-нагрузок | 32,0 с |
| 03. Подключение оператора | фиксированного времени нет |
| 04. Настройка PoE-нагрузок | 5,6 с |
| 05. Подача питания | 1,0 с |
| 06. Загрузка и selftest | 7,0 с |
| 08. Нагреватель 1 | 7,0 с |
| 09. Нагреватель 2 | 5,0 с |
| 11. UPS: подготовка | 15,0 с |
| 12. Переход на АКБ | 2,0 с |
| 14. Возврат на AC1 | 3,0 с |
| 15. Серийник и MAC | 17,1 с |

Кроме них есть:

- DataTest: 50 с непосредственно измеряемого трафика, 5 с warmup суммарно для десяти направлений и 20 с пауз между пятью парами, а также внутренние паузы запуска/осушения capture;

- пять отдельных Selftest Check, каждый с общим таймаутом 300 с и интервалом повторов 5 с;

- два ожидания Wait Variable Until, каждое с внешним таймаутом 300 с;

- внутри каждой браузерной selftest-попытки после загрузки страницы всегда есть дополнительное ожидание 10 с перед чтением DOM;

- одна браузерная попытка ограничена 30 с в обычной ноде Selftest Check;

- очистка ARP имеет таймаут процесса 5 с;

- запрос серийного номера: максимум две попытки по 30 с, между ними 1 с;

- отправка отчета: максимум две попытки по 10 с, между ними 1 с;

- запись Modbus с проверкой может делать до трех чтений с двумя паузами по 300 мс.

4. Полный граф по шагам

01. Подготовка стенда

Описание в профиле: «Сброс питания/ключей/нагревателей, очистка ARP, фиксация параметров профиля».

Выполняется:

- Записать в лог метку: Профиль: PSW+UPS-Box 8x2Pro; start_delay=160s; AC1=true; AC2=false; PoE lines 0..15; data ports 0..9; UPS=true; heaters=true; print labels=4.

- slave 23, 1200 ← 0, с проверкой — выключить AC1.

- slave 23, 1201 ← 0, с проверкой — выключить AC2.

- slave 23, 1204 ← 0, с проверкой — выключить ключ зарядки.

- slave 23, 1210 ← 0, с проверкой — выключить ключ разрядки.

- slave 23, 1215 ← 0, с проверкой — выключить реле нагревателя 1.

- slave 23, 1220 ← 0, с проверкой — выключить реле нагревателя 2.

- slave 17, 1700 ← 0, с проверкой — выключить ключ зарядки SIMBAT.

- Очистить ARP-кэш:

  - сначала запустить arpd.bat;

  - затем выполнить arp -d *;

  - таймаут каждого процесса 5000 мс;

  - ошибка не проваливает шаг (failOnError=false).

02. Сброс PoE-нагрузок EL60v5

Описание: «Безопасно выключить нагрузку на EL60v5 перед стартом».

Цикл идет по slave ID 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Для каждого из восьми устройств последовательно:

- 1420 ← 0, с проверкой — выключить автоматическое включение нагрузки канала A.

- 1421 ← 0, с проверкой — выключить автоматическое включение нагрузки канала B.

- Ждать 1000 мс.

- 1414 ← 0, с проверкой — выключить нагрузку канала A.

- 1415 ← 0, с проверкой — выключить нагрузку канала B.

- 1412 ← 0, с проверкой — установить нагрузку канала A в 0 мВт.

- 1413 ← 0, с проверкой — установить нагрузку канала B в 0 мВт.

- 1430 ← 1, с проверкой — подать команду очистки статистики.

- Ждать 1000 мс.

- 1430 ← 0, с проверкой — снять команду очистки статистики.

- Ждать 2000 мс.

Фиксированная пауза — 4 с на один EL60v5, всего 32 с на восемь устройств, плюс время Modbus-записей и их подтверждения. Ошибка на любом устройстве прекращает цикл (stopOnError=true).

03. Подключение оператора

Показывается диалог:

Подключите разъемы DUT, PoE-нагрузки, АКБ/БП. После проверки нажмите Продолжить.

Кнопка «Продолжить» завершает подтест успешно. Выход «Отмена» никуда не подключен и завершает граф ошибкой.

04. Настройка PoE-нагрузок EL60v5

Цикл идет по slave ID 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Для каждого EL60v5:

- 1412 ← 15000, с проверкой — мощность канала A 15000 мВт.

- Ждать 100 мс.

- 1413 ← 15000, с проверкой — мощность канала B 15000 мВт.

- Ждать 100 мс.

- 1414 ← 1, с проверкой — включить нагрузку канала A.

- Ждать 100 мс.

- 1415 ← 1, с проверкой — включить нагрузку канала B.

- Ждать 400 мс.

05. Подача питания DUT

- slave 17, 1706 ← 1, без проверки — включить ключ разрядки SIMBAT.

- slave 23, 1210 ← 1, с проверкой — включить ключ разрядки стендового PS-3.

- Ждать 300 мс.

- Ждать еще 500 мс — между двумя задержками нет другой операции; суммарно получается 800 мс.

- slave 23, 1200 ← 1, с проверкой — включить AC1.

- slave 23, 1201 ← 0, с проверкой — выключить AC2.

- Ждать 200 мс.

Общая явная задержка — 1 с.

06. Ожидание загрузки DUT и selftest

- Ждать 5000 мс после подачи питания.

- Очистить ARP через arpd.bat и arp -d *; таймаут процесса 5000 мс, ошибка игнорируется.

- Запустить Selftest Check:

  - URL: http://192.168.0.1/cgi-bin/luci/admin/statistics/deviceinfo?luci_username=admin&luci_password=admin;

  - общий таймаут 300000 мс;

  - пауза между полными браузерными попытками 5000 мс;

  - результат записывается в переменные с префиксом Dut;

  - validationRules в JSON пуст, поэтому runtime подставляет стандартные правила: init_ok=1..1, dev_type=0..65535, firmvare_vers=0..65535, boot_vers=0..65535;

  - окончательная ошибка обязательная (failOnError=true).

- После успешного selftest ждать 2000 мс.

07. Проверка selftest DUT

- Повторно полностью выполнить Selftest Check по тому же URL:

  - таймаут 300000 мс;

  - интервал 5000 мс;

  - префикс Dut;

  - правила init_ok=1..1, dev_type=0..65535, firmvare_vers=0..65535, boot_vers=0..65535;

  - ошибка обязательная.

- Проверить Dut.init_ok == 1 как число.

- Проверить Dut.dev_type == 0 как число. Текст ошибки при этом говорит: «Тип устройства должен быть 32 для PSW+UPS-Box 8x2Pro».

- Проверить Dut.firmvare_vers == 1119 с типом сравнения Version. Runtime трактует строку 1119 как версию 1119.0.0.0; текст ошибки говорит о версии 1.1.0.

- Проверить Dut.ups_det == 1 — UPS/АКБ обнаружен.

- Проверить Dut.ups_rez == 0 — DUT работает от сети до UPS-теста.

- Проверить Dut.akb_voltage в диапазоне 0..100. Текст ошибки при этом говорит о диапазоне 12..27 В.

Дополнительной проверки PoE-линий, Ethernet-портов, температур или иных распарсенных selftest-полей в этом подтесте нет.

08. Проверка нагревателя 1

Описание: ток до включения 0..50 мА, после включения 150..1000 мА.

Фактически выполняется:

- Live-read slave 23, 1216; проверить ток нагревателя 1 в диапазоне 0..50 мА.

- 1215 ← 0, с проверкой — выключить реле нагревателя 1.

- Сразу, без задержки, 1215 ← 1, с проверкой — включить реле нагревателя 1.

- Ждать 5000 мс.

- Live-read 1216; проверить ток в диапазоне 0..1500 мА.

- 1215 ← 0, с проверкой — выключить реле.

- Ждать 2000 мс.

Вторая фактическая проверка допускает нулевой ток и не совпадает с описанием 150..1000 мА.

09. Проверка нагревателя 2

- Live-read slave 23, 1221; проверить ток нагревателя 2 в диапазоне 0..50 мА.

- 1220 ← 0, с проверкой — выключить реле нагревателя 2.

- Сразу, без задержки, 1220 ← 1, с проверкой — включить реле нагревателя 2.

- Ждать 3000 мс.

- Live-read 1221; проверить ток в диапазоне 150..1000 мА.

- 1220 ← 0, с проверкой — выключить реле.

- Ждать 2000 мс.

10. DataTest портов 0..9

Одна нода Run Data Test последовательно проверяет пять пар в обоих направлениях:

| Пара | Принимающая карта | Передающая карта | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| port0-1 | 192.168.0.2 | 192.168.0.3 | 100 Mbps |
| port2-3 | 192.168.0.4 | 192.168.0.5 | 100 Mbps |
| port4-5 | 192.168.0.6 | 192.168.0.7 | 100 Mbps |
| port6-7 | 192.168.0.8 | 192.168.0.9 | 100 Mbps |
| port8-9 | 192.168.0.10 | 192.168.0.11 | 100 Mbps |

Параметры:

- режим SoftwarePcap;

- размер кадра 1514 байт;

- UDP-порт 43962;

- измерение 5000 мс на направление;

- warmup 500 мс на направление;

- после запуска capture перед warmup ждать 100 мс;

- после warmup ждать еще 100 мс для очистки хвоста;

- после основного трафика ждать тишины capture не менее 75 мс, но не более 500 мс;

- перед обратным направлением дополнительно ждать 100 мс;

- оба направления (bidirectional=true);

- пауза между парами 5000 мс, то есть четыре паузы суммарно 20 с;

- максимальное время теста порта 15000 мс;

- допустимая потеря 1%;

- допустимый дефицит TX относительно target 2%;

- при инфраструктурной ошибке направление повторяется один раз; перед повтором ждать 100 мс;

- expectedPackets=10000 сохранено в профиле, но фактическое ожидаемое количество кадров runtime рассчитывает из target, размера кадра и длительности;

- результат пишется под префиксом DataTest;

- ошибка обязательная.

Сетевые карты должны быть заранее вручную настроены на указанные IP; профиль их не конфигурирует.

11. UPS: подготовка и детекция

- slave 23, 1219 ← 1, без проверки — команда очистки статистики. Обратной записи 1219 ← 0 в графе нет.

- slave 23, 1215 ← 1, с проверкой — включить нагреватель 1.

- Ждать 15000 мс.

- Выполнить свежий Selftest Check по основному URL:

  - таймаут 300000 мс;

  - интервал 5000 мс;

  - префикс Dut;

  - пустые правила в JSON превращаются в четыре стандартных правила;

  - ошибка обязательная.

- Проверить Dut.ups_det == 1.

- Проверить Dut.akb_voltage в диапазоне 12..27.

- Проверить Dut.ups_rez == 0 перед отключением AC.

Нагреватель 1 остается включенным на все время ожидания selftest и выключается только в следующем подтесте.

12. UPS: переход на АКБ

- slave 23, 1204 ← 0, с проверкой — выключить ключ зарядки.

- slave 23, 1200 ← 0, с проверкой — отключить AC1.

- slave 23, 1215 ← 0, с проверкой — выключить нагреватель 1.

- slave 23, 1220 ← 0, с проверкой — выключить нагреватель 2.

- Ждать 2000 мс для стабилизации.

Ключи разрядки slave 17:1706 и slave 23:1210 остаются включенными с подтеста 05.

13. UPS: подтверждение питания от АКБ

- Live-read slave 17, 1707 — напряжение разрядки SIMBAT; фактический допустимый диапазон в JSON 0..65535 мВ.

- Live-read slave 17, 1708 — ток разрядки SIMBAT; фактический допустимый диапазон 0..65535 мА.

- Ждать переменную Dut.ups_rez == 1:

  - режим SelftestSnapshot — каждая попытка заново открывает всю selftest-страницу браузером и переписывает переменные Dut.*;

  - URL собирается из http://192.168.0.1 и /cgi-bin/luci/admin/statistics/deviceinfo?luci_username=admin&luci_password=admin;

  - тип сравнения Number;

  - тип HTTP-ответа в JSON String;

  - вложенный selftest также применяет четыре стандартных validation rules;

  - внешний таймаут 300000 мс;

  - таймаут вложенного selftest-снимка также 300000 мс;

  - интервал 5000 мс;

  - таймаут обязательный (failOnTimeout=true).

Оба диапазона Modbus охватывают весь возможный ushort, поэтому при успешном чтении они не доказывают наличие требуемого напряжения или ненулевого тока.

14. UPS: возврат на AC1

Фактический порядок переключения:

- slave 17, 1706 ← 0, с проверкой — сначала отключить разряд SIMBAT.

- slave 23, 1200 ← 1, с проверкой — после этого включить AC1.

- Ждать 3000 мс.

- Ждать Dut.ups_rez == 0 через новый SelftestSnapshot:

  - тот же URL;

  - внешний таймаут 300000 мс;

  - таймаут одного вложенного selftest 300000 мс;

  - интервал 5000 мс;

  - сравнение как числа;

  - вложенный selftest также применяет четыре стандартных validation rules;

  - ошибка по таймауту обязательная.

- slave 23, 1210 ← 0, с проверкой — выключить ключ разрядки стенда.

- slave 23, 1204 ← 0, с проверкой — оставить ключ зарядки выключенным.

15. Получение серийника и запись MAC

- Получить серийный номер с сервера:

  - в профиле serverBaseUrl=http://SERVER_BASE_URL; placeholder заменяется значением Server base URL из настроек приложения;

  - endpoint при базовом URL: /api/api.svc/getSerialNum?devType=PSW%2BUPS-Box%208x2Pro&cpuId=<Dut.cpu_id>;

  - CPU ID берется из Dut.cpu_id;

  - таймаут одной попытки 30000 мс;

  - retryCount=1, то есть максимум две попытки;

  - пауза перед второй попыткой 1000 мс;

  - сохранить результат в SerialNumber;

  - ошибка обязательная.

- Проверить SerialNumber в диапазоне 3200000..3299999.

- Вычислить:

  - SerialShort = SerialNumber - 3200000;

  - Dut.NewMac = C0:11:A6:20:HH:LL, где HH:LL — два байта SerialShort;

  - допустимый для вычисления диапазон SerialShort в runtime — 0..65535.

- Один раз отправить UDP set-MAC пакет:

  - адрес 192.168.0.1;

  - порт 43962;

  - MAC из Dut.NewMac;

  - repeatCount=1;

  - delayBetweenRepeatsMs=200 сохранен, но при одном пакете не применяется;

  - send timeout сокета 1000 мс;

  - ошибка обязательная.

- Ждать 7000 мс после отправки set-MAC.

- slave 23, 1200 ← 0, с проверкой — выключить AC1.

- slave 23, 1210 ← 0, с проверкой — выключить ключ разрядки.

- Ждать 10000 мс при снятом питании.

- slave 23, 1200 ← 1, с проверкой — снова включить AC1.

- Ждать 100 мс.

- Очистить ARP; таймаут 5000 мс, ошибка игнорируется.

- Выполнить Selftest Check после перезапуска:

  - таймаут 300000 мс;

  - интервал 5000 мс;

  - префикс Dut;

  - пустые правила заменяются стандартными;

  - ошибка обязательная.

- Сравнить Dut.default_mac и Dut.NewMac как нормализованные MAC-адреса.

Проверка диапазона шага 2 допускает значения до 3299999, но вычисление MAC шага 3 работает только до 3200000 + 65535 = 3265535. Серийники 3265536..3299999 пройдут первую проверку и затем провалятся при вычислении MAC.

16. Печать этикеток

Отправить на RAW-принтер Zebra четыре одинаковые ZPL-этикетки:

- имя устройства PSW+UPS-Box 8x2Pro;

- числовой тип устройства 32;

- печатаемый SN берется из SerialShort, а не из полного SerialNumber;

- MAC берется из Dut.NewMac и печатается;

- поле оборудования выключено (equipmentFieldUse=false);

- ошибка печати обязательная.

Печать выполняется до финального selftest и формирования отчета.

17. Финальная статистика и отчет

- Выполнить финальный Selftest Check:

  - URL тот же;

  - таймаут 300000 мс;

  - интервал 5000 мс;

  - результат сохранить под новым префиксом DutFinal;

  - пустые правила снова превращаются в четыре стандартных;

  - failOnError=false не выставляет критическую ошибку, но сама нода все равно возвращает False при неуспехе. Поскольку выход False не подключен, отчет в этом случае не строится.

- Собрать JSON в переменную TestReportJson:

  - device_name=PSW+UPS-Box 8x2Pro;

  - device_type=32;

  - serial_num из SerialShort;

  - mac из Dut.NewMac;

  - включить в отчет все переменные контекста (includeAllVariables=true).

- Сохранить локальную копию в каталог reports и отправить отчет:

  - в профиле serverBaseUrl=http://SERVER_BASE_URL, фактический адрес берется из настроек приложения;

  - endpoint /api/Api.svc/result.json;

  - multipart-поле file, имя result.json;

  - успехом считается HTTP 2xx и ответ, начинающийся с Ok;

  - максимум две попытки по 10000 мс;

  - пауза между попытками 1000 мс;

  - failOnError=false, поэтому ошибка отправки не мешает перейти к выключению стенда;

  - локальная копия создается до сетевой отправки.

18. Безопасное выключение стенда

- slave 23, 1200 ← 0, с проверкой — AC1 off.

- slave 23, 1210 ← 0, с проверкой — ключ разрядки off.

- slave 23, 1204 ← 0, с проверкой — ключ зарядки off.

- slave 23, 1215 ← 0, с проверкой — нагреватель 1 off.

- slave 23, 1220 ← 0, с проверкой — нагреватель 2 off.

Явных задержек нет. В этом штатном shutdown отсутствуют команды 1201 ← 0 для AC2, 1700 ← 0/1706 ← 0 для SIMBAT и отключение EL60v5. Алгоритм полагается на то, что AC2 уже был выключен в подтесте 05, а SIMBAT был выключен в подтесте 14.

Параметр подтеста stopOnError=false, но у отдельных записей подключены только успешные выходы. Поэтому ошибка ранней записи все равно не дает выполнить оставшиеся команды этого shutdown.

Аварийное выключение стенда — только при ошибке/Stop

Подтест не соединен с основной цепочкой. Приложение запускает его отдельно после провала, исключения или ручного Stop. Общий timeout всех cleanup-подтестов — 60 с. Пауза приложения во время cleanup игнорируется.

Последовательность:

- Записать в лог метку об аварийном выключении.

- slave 23, 1200 ← 0, без проверки — AC1 off.

- slave 23, 1210 ← 0, без проверки — ключ разрядки off.

- slave 23, 1204 ← 0, без проверки — ключ зарядки off.

- slave 23, 1215 ← 0, без проверки — нагреватель 1 off.

- slave 23, 1220 ← 0, без проверки — нагреватель 2 off.

- Для slave 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 выполнить без проверки:

  - 1414 ← 0 — нагрузка A off;

  - 1415 ← 0 — нагрузка B off;

  - 1412 ← 0 — мощность A 0 мВт;

  - 1413 ← 0 — мощность B 0 мВт.

В аварийном cleanup нет команд для SIMBAT 1700/1706 и AC2 1201.

Если одна из линейных записей slave 23 завершится ошибкой, последующие команды не выполнятся, потому что выходы False не подключены. Внутри цикла EL60v5 установлен stopOnError=false: после провала тела цикл перейдет к следующему slave, но оставшиеся команды для уже провалившегося slave будут пропущены.

5. вопросы

- Начальное безопасное состояние. Подтест 01 сбрасывает AC, заряд, разряд и нагреватели PS-3, но не выключает ключ разрядки SIMBAT 1706. Нужно ли добавить slave 17, 1706 ← 0 до подключения оператора и последующей подачи питания?

- Порядок возврата питания. В подтесте 14 сначала выполняется SIMBAT 1706 ← 0, и только затем AC1 1200 ← 1. Нужно ли поменять порядок: сначала надежно подать и подтвердить AC1, затем отключить батарейную цепь?

- Аварийное выключение SIMBAT. Cleanup не выключает 1706 и 1700. Если тест упадет между подтестами 05 и 14, разряд SIMBAT останется включенным.

- Проверки разряда. В подтесте 13 диапазоны 1707=0..65535 мВ и 1708=0..65535 мА пропускают любое успешно прочитанное значение, включая нули. Какие должны быть реальные пороги напряжения и тока?

- Источник статуса UPS. Текущий JSON ждет ups_rez через повторный SelftestSnapshot до 300 секунд. В журнале стендовых проверок уже зафиксировано, что после перехода на АКБ страница 300 секунд не отдавала XML. Код и unit-тест текущего commit ожидают другой вариант: 1707=12000..27000, 1708>0 и проверку HTTP-доступности DUT до 160 секунд, но профиль этому не соответствует.

- Нагреватель 1. Описание требует 150..1000 мА, фактическая проверка после включения — 0..1500 мА, то есть допускает неработающий нагреватель.

- Реле нагревателей. В обоих тестах сначала записывается off, затем сразу on без паузы. Нужна ли задержка на отпускание/срабатывание реле?

- Нагреватель во время selftest. В подтесте 11 нагреватель 1 включается на 15 с, затем остается включенным до завершения selftest, которое может ждать до 300 с. Допустимо ли такое максимальное время включения?

- Очистка статистики PS-3. В 1219 пишется 1, но обратного 0 нет. Это импульсная команда с автосбросом или уровень, который нужно снять?

- Проверка PoE. Подтест 04 только включает нагрузки. В графе нет проверок фактического напряжения/тока всех 16 PoE-линий.